附件：采购需求

一、施工范围：

- 血液透析室的设备带拆装改位的供货及安装；

- 二、技术要求：

质量标准:

设备材料的选择及施工安装应满足使用要求，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，稳定耐用，配套设施齐全。全部技术指标包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合国家有关规范的规定：

⒈《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY／T0186－94）；

⒉《医用中心供氧设施通用技术条件》（YY／T0187－94）；

⒊《钢制压力容器》（GB150）；

⒋《拉制铜管》（GB1527）；

⒌《医用氧气》（GB8982）；

⒍《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235－97）；

⒎《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》（GB50236－98）；

⒏《电气装置安装工程及施工验收规范》（GBJ232－90、92）；

⒐《民用建筑电气设计规范》（JGJ／T16－92）；

⒑《综合医院建筑设计规范》（JGJ49－88）；

⒒《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB／T50311－2002）；

⒓ 气体终端要求符合（BSEN 737－1）、（BS5682）、（HTM22）及（C11）等国际公认标准；

⒔ 国家以及地方颁发的其它相关标准、规范和规程。

- 三、医气管道系统技术参数：

1、内容：

- （1）、首层血透室设备带拆装改位共计16床。

2、医气管道：

（1）、气体管道要求选用符合《拉制铜管》（GB1527）标准推荐的优质医疗气体用脱脂紫铜管。

（2）、直通、三通、弯头、活接等必须选用符合标准的优质气体脱脂紫铜或黄铜配件。

（3）、管道、管件、阀门、仪表、配件等的脱脂工艺必须在厂完成，有出厂合格证书，

所有铜管的连接均必须采用银基钎焊。

- 、氧气管道规格

- 房间支管：Φ10（脱脂紫铜管）

- 、负压管道规格

- 房间支管：Φ12（脱脂紫铜管）

- 本工程管道根据图纸要求选用尺寸。

四、设备带功能槽技术参数：

1、设备带中盖板规格：97*7.5*1.5mm；

2、设备带上盖板规格：57*22.5*1.2mm；
3、设备带下盖板规格：57*34.5*1.2mm；
4、医疗设备带表面采用静电喷塑。